山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-25 | 01:00 | 9.11 | 1.95 | 130.20 |
|  | 02:00 | 9.12 | 2.18 | 125.61 |
|  | 03:00 | 9.12 | 1.64 | 144.16 |
|  | 04:00 | 9.12 | 2.64 | 121.36 |
|  | 05:00 | 9.11 | 1.95 | 95.73 |
|  | 06:00 | 9.11 | 1.91 | 113.10 |
|  | 07:00 | 9.11 | 11.05 | 104.46 |
|  | 08:00 | 9.11 | 1.95 | 91.11 |
|  | 09:00 | 9.11 | 1.59 | 97.63 |
|  | 10:00 | 9.11 | 1.96 | 88.80 |
|  | 11:00 | 9.11 | 2.39 | 86.97 |
|  | 12:00 | 9.12 | 1.71 | 75.26 |
|  | 13:00 | 9.12 | 1.48 | 119.81 |
|  | 14:00 | 9.12 | 2.43 | 113.17 |
|  | 15:00 | 9.12 | 1.72 | 117.12 |
|  | 16:00 | 9.12 | 2.16 | 118.80 |
|  | 17:00 | 9.12 | 1.71 | 130.60 |
|  | 18:00 | 9.12 | 2.85 | 133.29 |
|  | 19:00 | 9.13 | 2.19 | 139.63 |
|  | 20:00 | 9.13 | 4.82 | 110.23 |
|  | 21:00 | 9.12 | 1.92 | 146.30 |
|  | 22:00 | 9.13 | 2.18 | 136.29 |
|  | 23:00 | 9.13 | 46.83 | 145.08 |
|  | 24:00 | 9.12 | 72.52 | 116.69 |
| 平均 |  | 9.12 | 7.32 | 116.73 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.35 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 28.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.29 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 56 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑