山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-26 | 01:00 | 9.13 | 3.86 | 120.80 |
|  | 02:00 | 9.13 | 2.41 | 166.10 |
|  | 03:00 | 9.13 | 2.89 | 153.36 |
|  | 04:00 | 9.13 | 1.71 | 158.47 |
|  | 05:00 | 9.13 | 2.51 | 165.95 |
|  | 06:00 | 9.13 | 1.49 | 151.98 |
|  | 07:00 | 9.12 | 1.48 | 154.23 |
|  | 08:00 | 9.13 | 2.45 | 127.05 |
|  | 09:00 | 9.12 | 1.98 | 123.70 |
|  | 10:00 | 9.12 | 2.64 | 173.60 |
|  | 11:00 | 9.13 | 2.36 | 176.40 |
|  | 12:00 | 9.13 | 2.88 | 181.00 |
|  | 13:00 | 9.12 | 1.97 | 150.98 |
|  | 14:00 | 9.13 | 2.89 | 151.13 |
|  | 15:00 | 9.13 | 2.1 | 172.98 |
|  | 16:00 | 9.13 | 1.42 | 150.77 |
|  | 17:00 | 9.12 | 1.89 | 153.51 |
|  | 18:00 | 9.12 | 1.96 | 195.25 |
|  | 19:00 | 9.13 | 1.52 | 163.46 |
|  | 20:00 | 9.13 | 1.96 | 143.87 |
|  | 21:00 | 9.13 | 2.7 | 151.64 |
|  | 22:00 | 9.13 | 2.79 | 150.15 |
|  | 23:00 | 9.12 | 2.02 | 144.74 |
|  | 24:00 | 9.13 | 2.15 | 135.02 |
| 平均 |  | 9.13 | 2.25 | 154.83 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-26 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.22 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 35.07 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.67 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 87 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑