山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   28   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.28 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.68 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-28 | 01:00 | 9.86 | 68.20 | 365.5 |
|  | 02:00 | 9.91 | 54.40 | 364.4 |
|  | 03:00 | 9.81 | 37.80 | 404.5 |
|  | 04:00 | 9.81 | 38.20 | 355.1 |
|  | 05:00 | 9.85 | 36.50 | 389.4 |
|  | 06:00 | 9.75 | 35.66 | 375.5 |
|  | 07:00 | 9.76 | 38.68 | 339.3 |
|  | 08:00 | 9.77 | 38.16 | 53.15 |
|  | 09:00 | 9.77 | 46.04 | 16.11 |
|  | 10:00 | 9.91 | 38.39 | 289.4 |
|  | 11:00 | 9.92 | 57.59 | 372.8 |
|  | 12:00 | 9.90 | 55.87 | 384.9 |
|  | 13:00 | 9.84 | 52.06 | 370.1 |
|  | 14:00 | 9.95 | 53.33 | 348.9 |
|  | 15:00 | 9.88 | 45.57 | 367.3 |
|  | 16:00 | 9.83 | 40.45 | 357.3 |
|  | 17:00 | 9.80 | 38.64 | 285.3 |
|  | 18:00 | 9.76 | 36.87 | 282.0 |
|  | 19:00 | 9.81 | 40.14 | 303.9 |
|  | 20:00 | 9.81 | 38.70 | 308.3 |
|  | 21:00 | 9.79 | 48.93 | 297.5 |
|  | 22:00 | 9.76 | 74.86 | 329.0 |
|  | 23:00 | 9.86 | 51.75 | 405.2 |
|  | 24:00 | 9.81 | 33.80 | 384.5 |
| 平均 |  | 9.83 | 45.86 | 322.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |