山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   13   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.13 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.79 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-13 | 01:00 | 10.13 | 55.71 | 309.31 |
|  | 02:00 | 10.14 | 52.88 | 309.36 |
|  | 03:00 | 9.30 | 47.37 | 304.69 |
|  | 04:00 | 9.29 | 46.84 | 276.82 |
|  | 05:00 | 10.13 | 55.22 | 284.04 |
|  | 06:00 | 10.14 | 57.12 | 330.73 |
|  | 07:00 | 10.14 | 41.74 | 331.55 |
|  | 08:00 | 10.14 | 34.51 | 315.60 |
|  | 09:00 | 9.30 | 44.96 | 286.71 |
|  | 10:00 | 10.13 | 55.36 | 326.35 |
|  | 11:00 | 10.13 | 44.05 | 340.08 |
|  | 12:00 | 10.15 | 38.17 | 385.81 |
|  | 13:00 | 10.10 | 38.02 | 344.88 |
|  | 14:00 | 0 | 36.95 | 335.53 |
|  | 15:00 | 0 | 36.92 | 38.88 |
|  | 16:00 | 0 | 36.84 | 128.97 |
|  | 17:00 | 7.58 | 43.85 | 363.08 |
|  | 18:00 | 9.26 | 27.57 | 242.59 |
|  | 19:00 | 10.10 | 31.12 | 310.16 |
|  | 20:00 | 10.13 | 34.53 | 291.89 |
|  | 21:00 | 10.10 | 35.24 | 294.77 |
|  | 22:00 | 9.30 | 32.17 | 27.84 |
|  | 23:00 | 10.10 | 36.05 | 5.72 |
|  | 24:00 | 10.12 | 35.74 | 18.64 |
| 平均 |  | 8.58 | 41.62 | 258.5 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |