山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   26   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.26 | 总排口 | 手工 | COD | 24 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 6.16 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-26 | 01:00 | 10.16 | 34.33 | 285.28 |
|  | 02:00 | 10.11 | 32.96 | 227.58 |
|  | 03:00 | 9.28 | 35.39 | 216.22 |
|  | 04:00 | 10.11 | 38.70 | 300.33 |
|  | 05:00 | 10.13 | 38.19 | 229.17 |
|  | 06:00 | 10.13 | 37.26 | 222.52 |
|  | 07:00 | 10.15 | 40.53 | 266.44 |
|  | 08:00 | 10.14 | 38.32 | 270.58 |
|  | 09:00 | 10.11 | 39.41 | 232.53 |
|  | 10:00 | 10.11 | 47.15 | 219.67 |
|  | 11:00 | 10.13 | 39.97 | 192.54 |
|  | 12:00 | 10.15 | 35.43 | 24.04 |
|  | 13:00 | 9.30 | 37.49 | 3.76 |
|  | 14:00 | 9.29 | 37.18 | 170.07 |
|  | 15:00 | 10.14 | 38.48 | 217.89 |
|  | 16:00 | 10.00 | 37.02 | 258.32 |
|  | 17:00 | 9.75 | 47.03 | 237.95 |
|  | 18:00 | 9.20 | 53.78 | 186.23 |
|  | 19:00 | 10.12 | 51.25 | 233.76 |
|  | 20:00 | 10.12 | 61.43 | 264.24 |
|  | 21:00 | 10.13 | 35.31 | 271.35 |
|  | 22:00 | 10.10 | 36.95 | 287.92 |
|  | 23:00 | 10.13 | 39.78 | 272.28 |
|  | 24:00 | 10.13 | 38.84 | 262.21 |
| 平均 |  | 9.96 | 40.51 | 223.04 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |