山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   9   月   1   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.9.1 | 总排口 | 手工 | COD | 41 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.85 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-1 | 01:00 | 14.62 | 38.34 | 298.34 |
|  | 02:00 | 14.55 | 37.47 | 291.71 |
|  | 03:00 | 14.58 | 36.19 | 304.57 |
|  | 04:00 | 14.57 | 38.23 | 284.32 |
|  | 05:00 | 14.50 | 37.72 | 286.09 |
|  | 06:00 | 14.59 | 39.94 | 309.99 |
|  | 07:00 | 14.61 | 40.27 | 296.27 |
|  | 08:00 | 14.50 | 42.68 | 307.63 |
|  | 09:00 | 14.55 | 47.20 | 294.29 |
|  | 10:00 | 14.57 | 46.12 | 295.94 |
|  | 11:00 | 14.52 | 50.78 | 292.62 |
|  | 12:00 | 14.48 | 39.71 | 273.58 |
|  | 13:00 | 14.46 | 38.08 | 244.00 |
|  | 14:00 | 14.52 | 49.85 | 270.07 |
|  | 15:00 | 14.51 | 50.33 | 261.59 |
|  | 16:00 | 14.53 | 45.57 | 278.87 |
|  | 17:00 | 14.53 | 51.10 | 308.20 |
|  | 18:00 | 14.54 | 49.91 | 303.82 |
|  | 19:00 | 14.60 | 43.97 | 327.80 |
|  | 20:00 | 14.61 | 48.79 | 327.92 |
|  | 21:00 | 14.50 | 45.03 | 284.15 |
|  | 22:00 | 14.61 | 58.23 | 288.80 |
|  | 23:00 | 14.65 | 38.56 | 362.76 |
|  | 24:00 | 14.55 | 36.20 | 440.04 |
| 平均 |  | 14.55 | 43.76 | 301.39 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |