山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   9   月   2   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.9.2 | 总排口 | 手工 | COD | 36 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.7 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-2 | 01:00 | 10.24 | 35.42 | 331.97 |
|  | 02:00 | 10.21 | 32.43 | 280.91 |
|  | 03:00 | 10.21 | 34.37 | 284.99 |
|  | 04:00 | 10.21 | 35.41 | 294.99 |
|  | 05:00 | 10.21 | 36.38 | 274.84 |
|  | 06:00 | 10.22 | 34.41 | 282.46 |
|  | 07:00 | 9.36 | 39.10 | 247.33 |
|  | 08:00 | 10.25 | 51.69 | 284.97 |
|  | 09:00 | 10.23 | 50.56 | 278.08 |
|  | 10:00 | 10.24 | 44.07 | 277.92 |
|  | 11:00 | 10.20 | 42.68 | 325.58 |
|  | 12:00 | 10.21 | 46.98 | 302.59 |
|  | 13:00 | 10.19 | 47.06 | 266.91 |
|  | 14:00 | 10.22 | 59.01 | 246.35 |
|  | 15:00 | 10.21 | 58.61 | 24.08 |
|  | 16:00 | 10.23 | 68.98 | 247.39 |
|  | 17:00 | 10.22 | 58.05 | 342.98 |
|  | 18:00 | 10.22 | 55.95 | 270.10 |
|  | 19:00 | 9.38 | 39.75 | 286.67 |
|  | 20:00 | 10.23 | 42.29 | 240.66 |
|  | 21:00 | 10.20 | 48.72 | 255.35 |
|  | 22:00 | 10.25 | 59.27 | 300.25 |
|  | 23:00 | 10.22 | 46.98 | 289.97 |
|  | 24:00 | 10.23 | 46.12 | 327.31 |
| 平均 |  | 10.15 | 46.43 | 273.53 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |