山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   9   月   4   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.9.4 | 总排口 | 手工 | COD | 36 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.71 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-4 | 01:00 | 10.21 | 36.23 | 297.11 |
|  | 02:00 | 10.19 | 32.06 | 320.07 |
|  | 03:00 | 10.22 | 34.33 | 356.91 |
|  | 04:00 | 10.23 | 63.75 | 306.01 |
|  | 05:00 | 10.22 | 69.87 | 282.89 |
|  | 06:00 | 10.20 | 31.13 | 344.46 |
|  | 07:00 | 10.22 | 29.11 | 39.88 |
|  | 08:00 | 10.21 | 33.49 | 229.92 |
|  | 09:00 | 10.21 | 33.03 | 215.26 |
|  | 10:00 | 10.24 | 84.43 | 224.71 |
|  | 11:00 | 10.23 | 87.62 | 281.74 |
|  | 12:00 | 10.23 | 84.36 | 283.15 |
|  | 13:00 | 10.25 | 121.83 | 274.09 |
|  | 14:00 | 10.25 | 81.01 | 277.11 |
|  | 15:00 | 10.23 | 92.94 | 235.51 |
|  | 16:00 | 10.21 | 77.65 | 294.76 |
|  | 17:00 | 10.25 | 79.26 | 288.57 |
|  | 18:00 | 10.19 | 98.98 | 195.09 |
|  | 19:00 | 9.39 | 91.59 | 190.35 |
|  | 20:00 | 10.21 | 98.91 | 252.45 |
|  | 21:00 | 9.37 | 85.15 | 220.07 |
|  | 22:00 | 10.23 | 94.63 | 284.92 |
|  | 23:00 | 10.20 | 96.69 | 237.69 |
|  | 24:00 | 10.20 | 123.11 | 225.13 |
| 平均 |  | 10.15 | 73.38 | 256.58 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |