山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   9   月   21   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.9.21 | 总排口 | 手工 | COD | 25 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.69 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-21 | 01:00 | 9.23 | 28.17 | 2.66 |
|  | 02:00 | 10.12 | 39.35 | 0.77 |
|  | 03:00 | 10.10 | 50.96 | 0.70 |
|  | 04:00 | 8.43 | 27.04 | 2.33 |
|  | 05:00 | 10.12 | 34.88 | 1.14 |
|  | 06:00 | 10.14 | 37.39 | 2.03 |
|  | 07:00 | 10.13 | 41.58 | 1.87 |
|  | 08:00 | 10.12 | 46.10 | 2.18 |
|  | 09:00 | 10.12 | 58.52 | 2.17 |
|  | 10:00 | 10.12 | 32.52 | 2.16 |
|  | 11:00 | 10.11 | 30.54 | 2.56 |
|  | 12:00 | 10.11 | 28.85 | 3.14 |
|  | 13:00 | 10.12 | 21.65 | 3.31 |
|  | 14:00 | 9.26 | 27.90 | 3.01 |
|  | 15:00 | 10.13 | 27.74 | 2.62 |
|  | 16:00 | 10.13 | 46.71 | 397.91 |
|  | 17:00 | 9.27 | 58.21 | 287.47 |
|  | 18:00 | 10.10 | 34.44 | 248.44 |
|  | 19:00 | 10.09 | 34.10 | 246.01 |
|  | 20:00 | 10.11 | 49.59 | 216.21 |
|  | 21:00 | 9.26 | 94.94 | 157.82 |
|  | 22:00 | 10.11 | 79.68 | 184.15 |
|  | 23:00 | 10.11 | 61.67 | 223.89 |
|  | 24:00 | 10.10 | 52.34 | 224.47 |
| 平均 |  | 9.90 | 43.54 | 92.46 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |