山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   9   月   26   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.9.26 | 总排口 | 手工 | COD | 13 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.66 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-26 | 01:00 | 10.12 | 54.18 | 210.22 |
|  | 02:00 | 10.13 | 50.46 | 212.53 |
|  | 03:00 | 10.22 | 50.95 | 215.79 |
|  | 04:00 | 10.23 | 47.63 | 208.95 |
|  | 05:00 | 9.39 | 39.65 | 182.92 |
|  | 06:00 | 10.20 | 52.41 | 237.58 |
|  | 07:00 | 10.23 | 58.44 | 208.50 |
|  | 08:00 | 9.37 | 42.73 | 224.52 |
|  | 09:00 | 10.21 | 42.64 | 248.96 |
|  | 10:00 | 10.21 | 44.62 | 259.06 |
|  | 11:00 | 10.23 | 43.89 | 273.79 |
|  | 12:00 | 9.37 | 35.34 | 286.05 |
|  | 13:00 | 10.19 | 37.60 | 300.75 |
|  | 14:00 | 10.20 | 41.45 | 254.01 |
|  | 15:00 | 10.22 | 42.29 | 244.29 |
|  | 16:00 | 10.20 | 42.60 | 271.88 |
|  | 17:00 | 10.19 | 46.22 | 246.55 |
|  | 18:00 | 10.20 | 42.67 | 252.98 |
|  | 19:00 | 10.21 | 36.73 | 238.97 |
|  | 20:00 | 9.38 | 36.18 | 195.08 |
|  | 21:00 | 0.84 | 44.36 | 217.34 |
|  | 22:00 | 0 | 45.97 | 133.45 |
|  | 23:00 | 0 | 50.43 | 198.30 |
|  | 24:00 | 0 | 50.41 | 271.38 |
| 平均 |  | 9.59 | 44.99 | 233.08 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |