山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   9   月   28   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.9.28 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.91 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-28 | 01:00 | 0 | 34.09 | 291.95 |
|  | 02:00 | 0 | 31.33 | 225.25 |
|  | 03:00 | 0 | 37.41 | 205.04 |
|  | 04:00 | 0 | 45.29 | 262.76 |
|  | 05:00 | 0 | 42.76 | 247.70 |
|  | 06:00 | 0 | 51.34 | 251.19 |
|  | 07:00 | 0 | 44.34 | 242.25 |
|  | 08:00 | 0 | 48.61 | 265.79 |
|  | 09:00 | 0 | 39.37 | 252.85 |
|  | 10:00 | 0 | 32.50 | 219.45 |
|  | 11:00 | 0 | 40.06 | 217.59 |
|  | 12:00 | 0 | 44.95 | 295.47 |
|  | 13:00 | 0 | 41.00 | 256.65 |
|  | 14:00 | 0 | 34.05 | 230.93 |
|  | 15:00 | 0 | 36.56 | 85.93 |
|  | 16:00 | 8.46 | 36.57 | 277.47 |
|  | 17:00 | 10.14 | 50.98 | 240.07 |
|  | 18:00 | 10.15 | 70.34 | 209.19 |
|  | 19:00 | 10.14 | 72.46 | 198.93 |
|  | 20:00 | 9.31 | 71.76 | 184.56 |
|  | 21:00 | 8.46 | 63.79 | 190.61 |
|  | 22:00 | 9.32 | 59.83 | 234.54 |
|  | 23:00 | 10.16 | 66.03 | 241.36 |
|  | 24:00 | 10.15 | 55.15 | 242.73 |
| 平均 |  | 9.59 | 47.94 | 232.09 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘故障，已联系运营商。 |  |  |