山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   9   月   29   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.9.29 | 总排口 | 手工 | COD | 13 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.9 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-29 | 01:00 | 10.17 | 56.11 | 246.48 |
|  | 02:00 | 10.16 | 57.57 | 236.01 |
|  | 03:00 | 10.17 | 58.86 | 280.29 |
|  | 04:00 | 10.17 | 55.67 | 266.46 |
|  | 05:00 | 10.16 | 56.67 | 253.98 |
|  | 06:00 | 9.31 | 54.72 | 52.82 |
|  | 07:00 | 10.16 | 55.77 | 264.33 |
|  | 08:00 | 9.30 | 52.01 | 235.61 |
|  | 09:00 | 10.15 | 50.95 | 250.54 |
|  | 10:00 | 10.17 | 43.83 | 258.30 |
|  | 11:00 | 10.16 | 55.60 | 287.87 |
|  | 12:00 | 10.16 | 41.65 | 305.79 |
|  | 13:00 | 10.16 | 36.45 | 293.32 |
|  | 14:00 | 10.16 | 47.15 | 30.07 |
|  | 15:00 | 10.16 | 35.89 | 236.62 |
|  | 16:00 | 10.16 | 71.57 | 324.65 |
|  | 17:00 | 10.17 | 68.81 | 217.27 |
|  | 18:00 | 8.47 | 52.66 | 180.92 |
|  | 19:00 | 10.17 | 69.61 | 258.46 |
|  | 20:00 | 10.16 | 75.50 | 367.36 |
|  | 21:00 | 10.17 | 88.55 | 30.96 |
|  | 22:00 | 10.15 | 70.84 | 284.09 |
|  | 23:00 | 10.17 | 70.37 | 251.26 |
|  | 24:00 | 10.15 | 63.57 | 356.38 |
| 平均 |  | 10.02 | 57.93 | 240.41 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |