山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   1   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.1 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.98 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-1 | 01:00 | 10.17 | 63.79 | 238.54 |
|  | 02:00 | 10.17 | 58.72 | 246.69 |
|  | 03:00 | 10.17 | 71.60 | 269.27 |
|  | 04:00 | 9.32 | 67.28 | 222.82 |
|  | 05:00 | 10.17 | 83.02 | 220.28 |
|  | 06:00 | 9.32 | 80.93 | 269.00 |
|  | 07:00 | 10.17 | 83.76 | 253.59 |
|  | 08:00 | 10.18 | 88.10 | 255.38 |
|  | 09:00 | 10.18 | 80.01 | 307.48 |
|  | 10:00 | 10.17 | 70.19 | 247.16 |
|  | 11:00 | 9.32 | 68.46 | 278.53 |
|  | 12:00 | 10.19 | 76.84 | 310.15 |
|  | 13:00 | 9.33 | 71.25 | 43.18 |
|  | 14:00 | 10.15 | 71.27 | 263.48 |
|  | 15:00 | 9.33 | 70.23 | 261.66 |
|  | 16:00 | 10.18 | 74.43 | 347.91 |
|  | 17:00 | 10.17 | 72.49 | 28.07 |
|  | 18:00 | 10.16 | 63.57 | 2.02 |
|  | 19:00 | 10.17 | 70.94 | 19.31 |
|  | 20:00 | 10.18 | 80.16 | 226.36 |
|  | 21:00 | 9.33 | 72.80 | 227.49 |
|  | 22:00 | 10.16 | 82.20 | 247.62 |
|  | 23:00 | 10.19 | 82.66 | 205.61 |
|  | 24:00 | 10.18 | 83.14 | 217.59 |
| 平均 |  | 9.96 | 74.49 | 217.05 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |