山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   9   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.9 | 总排口 | 手工 | COD | 85 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.3 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-9 | 01:00 | 10.19 | 66.65 | 181.44 |
|  | 02:00 | 9.33 | 52.39 | 161.94 |
|  | 03:00 | 10.18 | 63.27 | 187.10 |
|  | 04:00 | 9.34 | 51.75 | 168.23 |
|  | 05:00 | 10.18 | 56.55 | 160.55 |
|  | 06:00 | 10.19 | 54.90 | 178.26 |
|  | 07:00 | 10.18 | 61.58 | 192.04 |
|  | 08:00 | 10.20 | 55.02 | 182.16 |
|  | 09:00 | 10.18 | 59.54 | 186.80 |
|  | 10:00 | 10.18 | 57.89 | 200.24 |
|  | 11:00 | 10.18 | 35.43 | 204.49 |
|  | 12:00 | 9.33 | 26.75 | 32.45 |
|  | 13:00 | 10.17 | 27.29 | 177.49 |
|  | 14:00 | 10.18 | 27.44 | 34.12 |
|  | 15:00 | 9.34 | 29.73 | 170.94 |
|  | 16:00 | 9.34 | 34.43 | 170.46 |
|  | 17:00 | 10.17 | 45.74 | 159.79 |
|  | 18:00 | 10.18 | 44.84 | 147.28 |
|  | 19:00 | 10.17 | 63.77 | 140.47 |
|  | 20:00 | 10.19 | 84.11 | 138.52 |
|  | 21:00 | 10.19 | 71.44 | 154.49 |
|  | 22:00 | 9.34 | 72.29 | 6.52 |
|  | 23:00 | 10.21 | 74.64 | 22.11 |
|  | 24:00 | 10.20 | 81.56 | 18.54 |
| 平均 |  | 9.97 | 54.13 | 140.68 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |