山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   10   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.10 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.85 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-10 | 01:00 | 10.18 | 71.07 | 90.17 |
|  | 02:00 | 10.19 | 58.88 | 35.86 |
|  | 03:00 | 10.16 | 69.85 | 180.75 |
|  | 04:00 | 10.17 | 66.37 | 176.93 |
|  | 05:00 | 10.18 | 54.31 | 166.26 |
|  | 06:00 | 10.19 | 65.52 | 179.49 |
|  | 07:00 | 10.17 | 71.63 | 149.11 |
|  | 08:00 | 10.19 | 92.53 | 165.23 |
|  | 09:00 | 10.19 | 81.68 | 62.27 |
|  | 10:00 | 10.19 | 95.27 | 55.51 |
|  | 11:00 | 10.17 | 90.97 | 82.85 |
|  | 12:00 | 10.18 | 60.53 | 136.08 |
|  | 13:00 | 10.18 | 71.19 | 147.65 |
|  | 14:00 | 10.18 | 79.08 | 33.10 |
|  | 15:00 | 10.18 | 58.75 | 155.27 |
|  | 16:00 | 10.18 | 50.54 | 158.10 |
|  | 17:00 | 10.15 | 54.13 | 74.13 |
|  | 18:00 | 9.82 | 85.42 | 80.14 |
|  | 19:00 | 4.26 | 55.15 | 36.81 |
|  | 20:00 | 0 | 28.99 | 199.67 |
|  | 21:00 | 0 | 35.23 | 234.77 |
|  | 22:00 | 0 | 35.83 | 234.36 |
|  | 23:00 | 0 | 34.12 | 234.88 |
|  | 24:00 | 0 | 34.66 | 233.92 |
| 平均 |  | 9.85 | 62.57 | 137.64 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气故障，已联系运营商。 |  |  |