山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   18   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.18 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 9.19 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-18 | 01:00 | 5.11 | 28.42 | 147.41 |
|  | 02:00 | 4.32 | 29.09 | 152.11 |
|  | 03:00 | 5.74 | 24.12 | 202.67 |
|  | 04:00 | 6.53 | 26.80 | 172.66 |
|  | 05:00 | 5.66 | 23.65 | 167.62 |
|  | 06:00 | 7.30 | 28.35 | 157.05 |
|  | 07:00 | 5.63 | 23.64 | 173.74 |
|  | 08:00 | 5.81 | 28.05 | 166.48 |
|  | 09:00 | 5.74 | 15.72 | 181.08 |
|  | 10:00 | 5.39 | 14.48 | 182.31 |
|  | 11:00 | 6.90 | 15.13 | 204.33 |
|  | 12:00 | 10.86 | 8.62 | 157.40 |
|  | 13:00 | 28.50 | 8.10 | 185.85 |
|  | 14:00 | 33.34 | 13.86 | 147.03 |
|  | 15:00 | 34.10 | 9.84 | 17.33 |
|  | 16:00 | 32.24 | 3.19 | 154.89 |
|  | 17:00 | 26.68 | 3.06 | 148.49 |
|  | 18:00 | 45.02 | 3.95 | 143.62 |
|  | 19:00 | 32.85 | 10.31 | 147.23 |
|  | 20:00 | 21.12 | 11.92 | 162.62 |
|  | 21:00 | 8.96 | 12.82 | 159.55 |
|  | 22:00 | 8.48 | 3.30 | 159.97 |
|  | 23:00 | 7.62 | 4.73 | 154.38 |
|  | 24:00 | 5.65 | 8.65 | 167.97 |
| 平均 |  | 14.98 | 14.99 | 158.91 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |