山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   6   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.6 | 总排口 | 手工 | COD | 51 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 12.91 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-6 | 01:00 | 4.15 | 81.93 | 349.95 |
|  | 02:00 | 2.76 | 133.49 | 419.99 |
|  | 03:00 | 2.75 | 207.69 | 467.71 |
|  | 04:00 | 2.86 | 235.81 | 443.29 |
|  | 05:00 | 3.20 | 260.76 | 460.09 |
|  | 06:00 | 2.59 | 219.84 | 432.11 |
|  | 07:00 | 3.01 | 224.58 | 460.07 |
|  | 08:00 | 3.06 | 263.82 | 479.06 |
|  | 09:00 | 3.17 | 161.65 | 447.48 |
|  | 10:00 | 2.83 | 40.23 | 383.85 |
|  | 11:00 | 2.83 | 21.11 | 316.98 |
|  | 12:00 | 3.06 | 23.33 | 436.74 |
|  | 13:00 | 2.90 | 14.66 | 360.82 |
|  | 14:00 | 3.13 | 11.01 | 435.86 |
|  | 15:00 | 3.09 | 16.00 | 353.43 |
|  | 16:00 | 3.42 | 35.24 | 168.91 |
|  | 17:00 | 3.18 | 28.14 | 330.96 |
|  | 18:00 | 2.84 | 29.46 | 348.47 |
|  | 19:00 | 3.05 | 27.67 | 71.62 |
|  | 20:00 | 4.17 | 42.57 | 294.55 |
|  | 21:00 | 3.04 | 28.32 | 352.48 |
|  | 22:00 | 2.95 | 21.00 | 404.00 |
|  | 23:00 | 3.02 | 28.34 | 391.19 |
|  | 24:00 | 2.97 | 22.25 | 413.26 |
| 平均 |  | 3.08 | 90.79 | 375.95 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线监测设备监测探头故障，导致氧含量偏高数据异常，已联系运营商处理。 |  |  |