山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   12   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.12 | 总排口 | 手工 | COD | 12 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.19 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-12 | 01:00 | 9.18 | 21.99 | 304.45 |
|  | 02:00 | 8.52 | 34.37 | 281.53 |
|  | 03:00 | 8.63 | 21.91 | 306.31 |
|  | 04:00 | 6.30 | 25.52 | 331.44 |
|  | 05:00 | 7.12 | 20.81 | 339.90 |
|  | 06:00 | 8.47 | 7.24 | 360.06 |
|  | 07:00 | 5.76 | 20.64 | 344.09 |
|  | 08:00 | 4.11 | 17.83 | 317.85 |
|  | 09:00 | 7.87 | 19.93 | 304.25 |
|  | 10:00 | 9.87 | 20.05 | 356.95 |
|  | 11:00 | 8.58 | 12.76 | 371.01 |
|  | 12:00 | 6.18 | 6.57 | 350.17 |
|  | 13:00 | 8.90 | 7.50 | 350.61 |
|  | 14:00 | 4.32 | 4.40 | 320.36 |
|  | 15:00 | 3.14 | 6.04 | 303.60 |
|  | 16:00 | 2.83 | 8.90 | 328.67 |
|  | 17:00 | 3.36 | 6.72 | 281.07 |
|  | 18:00 | .89 | 20.89 | 278.33 |
|  | 19:00 | 3.24 | 32.39 | 281.98 |
|  | 20:00 | 4.69 | 22.13 | 306.99 |
|  | 21:00 | 5.05 | 26.58 | 295.25 |
|  | 22:00 | 7.68 | 23.32 | 316.25 |
|  | 23:00 | 3.36 | 20.64 | 274.86 |
|  | 24:00 | 2.75 | 18.99 | 338.35 |
| 平均 |  | 5.87 | 17.84 | 318.51 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |