山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   14   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.14 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.48 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-14 | 01:00 | 5.71 | 2.44 | 301.02 |
|  | 02:00 | 2.82 | 2.06 | 277.49 |
|  | 03:00 | 2.89 | 1.56 | 313.09 |
|  | 04:00 | 3.04 | 3.66 | 263.48 |
|  | 05:00 | 3.24 | 12.72 | 283.26 |
|  | 06:00 | 2.88 | 13.31 | 302.40 |
|  | 07:00 | 3.25 | 8.51 | 304.71 |
|  | 08:00 | 2.91 | 4.30 | 299.19 |
|  | 09:00 | 2.91 | 9.81 | 263.38 |
|  | 10:00 | 2.75 | 10.69 | 284.04 |
|  | 11:00 | 4.12 | 13.01 | 295.58 |
|  | 12:00 | 2.93 | 4.58 | 291.31 |
|  | 13:00 | 3.19 | 10.61 | 271.01 |
|  | 14:00 | 2.99 | 7.54 | 269.55 |
|  | 15:00 | 3.22 | 5.20 | 282.25 |
|  | 16:00 | 3.03 | 1.56 | 274.39 |
|  | 17:00 | 3.00 | 4.51 | 276.39 |
|  | 18:00 | 2.80 | 1.51 | 233.03 |
|  | 19:00 | 3.48 | 8.80 | 273.27 |
|  | 20:00 | 3.05 | 4.04 | 279.32 |
|  | 21:00 | 3.54 | 3.78 | 284.47 |
|  | 22:00 | 3.51 | 8.36 | 267.73 |
|  | 23:00 | 2.65 | 8.37 | 234.72 |
|  | 24:00 | 3.52 | 2.67 | 256.62 |
| 平均 |  | 3.23 | 6.40 | 278.40 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |