山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   16   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.16 | 总排口 | 手工 | COD | 16 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 7.81 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-16 | 01:00 | 2.85 | 1.67 | 209.24 |
|  | 02:00 | 2.60 | 1.54 | 289.22 |
|  | 03:00 | 2.89 | 1.53 | 329.09 |
|  | 04:00 | 3.13 | 1.52 | 305.02 |
|  | 05:00 | 3.07 | 1.79 | 191.74 |
|  | 06:00 | 3.08 | 1.58 | 259.81 |
|  | 07:00 | 3.06 | 1.86 | 241.64 |
|  | 08:00 | 2.79 | 1.63 | 286.79 |
|  | 09:00 | 2.17 | 2.92 | 239.54 |
|  | 10:00 | 2.30 | 1.46 | 247.57 |
|  | 11:00 | 3.04 | 6.24 | 276.02 |
|  | 12:00 | 2.41 | 2.49 | 258.05 |
|  | 13:00 | 3.40 | 1.93 | 279.19 |
|  | 14:00 | 3.81 | 1.42 | 273.51 |
|  | 15:00 | 3.24 | 1.50 | 285.46 |
|  | 16:00 | 2.59 | 1.30 | 263.23 |
|  | 17:00 | 4.07 | 1.68 | 272.00 |
|  | 18:00 | 4.20 | 1.91 | 269.03 |
|  | 19:00 | 5.31 | 5.01 | 266.70 |
|  | 20:00 | 5.78 | 1.41 | 258.17 |
|  | 21:00 | 3.89 | 2.76 | 257.41 |
|  | 22:00 | 2.38 | 4.35 | 264.07 |
|  | 23:00 | 6.39 | 6.09 | 264.33 |
|  | 24:00 | 3.81 | 2.53 | 266.86 |
| 平均 |  | 3.43 | 2.42 | 264.74 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |