山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-26 | 01:00 | 28.93 | 165.76 | 402.19 |
|  | 02:00 | 28.72 | 144.64 | 402.74 |
|  | 03:00 | 28.71 | 155.57 | 377.92 |
|  | 04:00 | 28.64 | 204.33 | 462.26 |
|  | 05:00 | 28.66 | 177.19 | 369.32 |
|  | 06:00 | 28.71 | 172.66 | 421.28 |
|  | 07:00 | 28.23 | 173.52 | 400.61 |
|  | 08:00 | 28.34 | 209.19 | 417.79 |
|  | 09:00 | 28.31 | 195.68 | 427.52 |
|  | 10:00 | 28.37 | 223.9 | 455.53 |
|  | 11:00 | 28.4 | 197.71 | 458.05 |
|  | 12:00 | 27.14 | 113.34 | 452.26 |
|  | 13:00 | 27.36 | 119.71 | 455.28 |
|  | 14:00 | 27.46 | 125.08 | 486.19 |
|  | 15:00 | 27.18 | 118.25 | 468.15 |
|  | 16:00 | 26.47 | 171.45 | 413.16 |
|  | 17:00 | 27.36 | 202.72 | 450.14 |
|  | 18:00 | 27.35 | 129.08 | 404.93 |
|  | 19:00 | 27.36 | 119.47 | 435.12 |
|  | 20:00 | 27.42 | 200.04 | 472.66 |
|  | 21:00 | 27.54 | 205.92 | 431.03 |
|  | 22:00 | 27.46 | 153.61 | 418.65 |
|  | 23:00 | 27.41 | 152.72 | 415.34 |
|  | 24:00 | 27.47 | 208.2 | 439.96 |
| 平均 |  | 27.87 | 168.32 | 430.75 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-26 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.28 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 45.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 9.72 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 56 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟