山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-27 | 01:00 | 27.57 | 199.93 | 493.08 |
|  | 02:00 | 27.62 | 221.04 | 459.64 |
|  | 03:00 | 27.66 | 231.76 | 466.83 |
|  | 04:00 | 27.66 | 214.92 | 424.17 |
|  | 05:00 | 27.47 | 187 | 462.8 |
|  | 06:00 | 27.6 | 160.06 | 433.53 |
|  | 07:00 | 27.66 | 214.06 | 406.67 |
|  | 08:00 | 27.71 | 224.58 | 442.17 |
|  | 09:00 | 27.61 | 168.19 | 479.58 |
|  | 10:00 | 27.64 | 208.47 | 454.88 |
|  | 11:00 | 27.41 | 196.56 | 505.48 |
|  | 12:00 | 27.49 | 177.05 | 480.84 |
|  | 13:00 | 27.69 | 200.11 | 454.39 |
|  | 14:00 | 27.62 | 212.36 | 450.95 |
|  | 15:00 | 27.54 | 187.79 | 462.24 |
|  | 16:00 | 27.52 | 204.75 | 433.89 |
|  | 17:00 | 27.75 | 228.51 | 399.44 |
|  | 18:00 | 27.9 | 210.06 | 396.5 |
|  | 19:00 | 27.73 | 204.9 | 376.51 |
|  | 20:00 | 27.71 | 182.37 | 400.94 |
|  | 21:00 | 27.66 | 162.04 | 438.09 |
|  | 22:00 | 27.73 | 190.28 | 442.99 |
|  | 23:00 | 27.69 | 197.08 | 487.37 |
|  | 24:00 | 27.63 | 200.06 | 488.07 |
| 平均 |  | 27.64 | 199.33 | 447.54 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-27 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.29 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 48.21 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.93 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 50 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟