山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-28 | 01:00 | 27.64 | 197.89 | 460.66 |
|  | 02:00 | 27.63 | 169.04 | 483.28 |
|  | 03:00 | 27.62 | 162.3 | 476.46 |
|  | 04:00 | 27.68 | 175.4 | 468.67 |
|  | 05:00 | 27.59 | 174.14 | 465.72 |
|  | 06:00 | 27.74 | 167.89 | 457.89 |
|  | 07:00 | 27.67 | 232.97 | 453.61 |
|  | 08:00 | 27.73 | 216.16 | 465.24 |
|  | 09:00 | 30.31 | 186.41 | 504.84 |
|  | 10:00 | 32.26 | 216.28 | 502.27 |
|  | 11:00 | 32.4 | 256.3 | 476.02 |
|  | 12:00 | 32.4 | 244.06 | 475.01 |
|  | 13:00 | 32.31 | 279.32 | 474.52 |
|  | 14:00 | 32.39 | 296.62 | 472.25 |
|  | 15:00 | 32.42 | 263.09 | 502.2 |
|  | 16:00 | 30.52 | 182.68 | 480.01 |
|  | 17:00 | 30.63 | 171.47 | 492.22 |
|  | 18:00 | 29.58 | 196.01 | 486.63 |
|  | 19:00 | 29.83 | 232.06 | 507.9 |
|  | 20:00 | 29.94 | 229.71 | 497.26 |
|  | 21:00 | 30.06 | 232.53 | 496.63 |
|  | 22:00 | 29.77 | 228.67 | 477.61 |
|  | 23:00 | 29.83 | 236.59 | 482.53 |
|  | 24:00 | 29.86 | 214.77 | 455.97 |
| 平均 |  | 29.83 | 215.1 | 479.81 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.27 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 39.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.2 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟