山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-2 | 01:00 | 5.30 | 0 | 0 |  |
|  | 02:00 | 5.30 | 0 | 0 |  |
|  | 03:00 | 5.30 | 0 | 0 |  |
|  | 04:00 | 5.30 | 0 | 0 |  |
|  | 05:00 | 5.30 | 0 | 0 |  |
|  | 06:00 | 5.30 | 0 | 0 |  |
|  | 07:00 | 5.30 | 0 | 0 |  |
|  | 08:00 | 5.30 | 0 | 0 |  |
|  | 09:00 | 5.30 | 0 | 0 |  |
|  | 10:00 | 5.30 | 0 | 0 |  |
|  | 11:00 | 5.30 | 0 | 0 |  |
|  | 12:00 | 6.42 | 6.91 | 289.99 |  |
|  | 13:00 | 12.69 | 71.34 | 441.21 |  |
|  | 14:00 | 13.87 | 13.70 | 546.27 |  |
|  | 15:00 | 12.92 | 9.19 | 549.83 |  |
|  | 16:00 | 12.87 | 12.77 | 644.48 |  |
|  | 17:00 | 13.93 | 12.72 | 708.47 |  |
|  | 18:00 | 13.71 | 10.69 | 600.95 |  |
|  | 19:00 | 12.71 | 20.13 | 557.37 |  |
|  | 20:00 | 14.58 | 370.87 | 681.06 |  |
|  | 21:00 | 13.56 | 133.09 | 611.86 |  |
|  | 22:00 | 13.19 | 64.92 | 597.99 |  |
|  | 23:00 | 13.13 | 128.76 | 640.31 |  |
|  | 24:00 | 14.36 | 291.27 | 616.75 |  |
| 平均 |  | 9.43 | 47.76 | 311.94 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 运营商维护数据异常 |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-2 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.21 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 57.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.52 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 50 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟