山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-12 | 00:00 | 0 | 10.97 | 107.169 |
|  | 01:00 | 0 | 24.16 | 101.545 |
|  | 02:00 | 0 | 19.21 | 111.524 |
|  | 03:00 | 0 | 11.37 | 125.919 |
|  | 04:00 | 0 | 15.93 | 131.608 |
|  | 05:00 | 0 | 10.35 | 130.189 |
|  | 06:00 | 0 | 10.43 | 126.189 |
|  | 07:00 | 0 | 12.73 | 114.424 |
|  | 08:00 | 0 | 10.99 | 113.492 |
|  | 09:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10:00 | 0 | 24.73 | 102.302 |
|  | 11:00 | 0 | 21.35 | 96.619 |
|  | 12:00 | 0 | 8.97 | 83.055 |
|  | 13:00 | 0 | 15.76 | 79.77 |
|  | 14:00 | 0 | 9.53 | 81.678 |
|  | 15:00 | 0 | 12.64 | 92.347 |
|  | 16:00 | 0 | 12.89 | 94.344 |
|  | 17:00 | 0 | 22.08 | 98.949 |
|  | 18:00 | 0 | 23.87 | 98.645 |
|  | 19:00 | 0 | 10.75 | 101.108 |
|  | 20:00 | 0 | 12.28 | 109.824 |
|  | 21:00 | 0 | 37.87 | 116.169 |
|  | 22:00 | 0 | 35.85 | 122.564 |
|  | 23:00 | 0 | 33.94 | 120.532 |
| 平均 |  | 0.00 | 17.03 | 102.50 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.80 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.46 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲