山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 7 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年7月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.84 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.63 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-7-2 | 01:00 |  |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |  |
|  | 05:00 |  |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |  |
|  | 09:00 | 18.56 | 13.38 | 255.49 |  |
|  | 10:00 | 17.41 | 31.06 | 613.69 |  |
|  | 11:00 | 17.29 | 32.10 | 574.12 |  |
|  | 12:00 | 17.47 | 31.31 | 589.76 |  |
|  | 13:00 | 17.90 | 32.29 | 587.35 |  |
|  | 14:00 | 17.53 | 32.95 | 592.83 |  |
|  | 15:00 | 17.86 | 32.84 | 589.74 |  |
|  | 16:00 | 18.24 | 32.37 | 563.50 |  |
|  | 17:00 | 17.98 | 33.29 | 611.22 |  |
|  | 18:00 | 17.47 | 42.73 | 608.01 |  |
|  | 19:00 | 17.93 | 31.63 | 578.44 |  |
|  | 20:00 | 17.76 | 31.60 | 583.47 |  |
|  | 21:00 | 17.69 | 32.48 | 608.12 |  |
|  | 22:00 | 17.60 | 32.27 | 592.33 |  |
|  | 23:00 | 17.44 | 32.25 | 599.19 |  |
|  | 24:00 | 17.28 | 32.19 | 585.99 |  |
| 平均 |  | 17.71 | 31.67 | 570.82 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 7月1日9：00-2日8：30左右35吨锅炉故障停运检修。 |  |  |  |