山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 1日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年8月31日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 13.83 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.41 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-8-31 | 01:00 |  |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |  |
|  | 05:00 |  |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |  |
|  | 09:00 |  |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |  |
|  | 18:00 | 14.42 | 225.17 | 333.48 |  |
|  | 19:00 | 14.32 | 114.26 | 440.05 |  |
|  | 20:00 | 14.17 | 180.73 | 438.70 |  |
|  | 21:00 | 14.15 | 230.72 | 410.86 |  |
|  | 22:00 | 14.17 | 214.57 | 392.82 |  |
|  | 23:00 | 14.17 | 201.93 | 454.68 |  |
|  | 24:00 | 14.15 | 195.91 | 453.94 |  |
| 平均 |  | 14.36 | 169.35 | 402.93 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 31日18时35吨锅炉投运。 |  |  |  |