山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 9 月 27日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.05 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.70 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.57 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                          填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-26 | 01:00 | 14.30 | 31.63 | 496.916 |  |
|  | 02:00 | 14.30 | 31.72 | 477.872 |  |
|  | 03:00 | 14.28 | 30.06 | 477.895 |  |
|  | 04:00 | 14.28 | 31.03 | 471.951 |  |
|  | 05:00 | 14.28 | 32.23 | 479.713 |  |
|  | 06:00 | 14.26 | 31.50 | 486.704 |  |
|  | 07:00 | 14.28 | 31.90 | 480.056 |  |
|  | 08:00 | 14.27 | 31.04 | 488.627 |  |
|  | 09:00 | 14.28 | 31.18 | 491.802 |  |
|  | 10:00 | 14.29 | 31.14 | 476.980 |  |
|  | 11:00 | 14.31 | 30.52 | 483.064 |  |
|  | 12:00 | 14.32 | 31.81 | 464.218 |  |
|  | 13:00 | 14.33 | 31.63 | 481.075 |  |
|  | 14:00 | 14.35 | 31.66 | 481.464 |  |
|  | 15:00 | 14.36 | 31.09 | 485.442 |  |
|  | 16:00 | 14.36 | 31.55 | 484.626 |  |
|  | 17:00 | 14.37 | 33.97 | 486.238 |  |
|  | 18:00 | 14.38 | 32.41 | 431.109 |  |
|  | 19:00 | 14.38 | 30.15 | 423.046 |  |
|  | 20:00 | 14.38 | 30.99 | 451.265 |  |
|  | 21:00 | 14.36 | 30.82 | 454.832 |  |
|  | 22:00 | 14.37 | 30.39 | 452.353 |  |
|  | 23:00 | 14.36 | 30.74 | 463.856 |  |
|  | 24:00 | 14.36 | 31.43 | 444.178 |  |
| 平均 |  | 14.33 | 31.36 | 471.47 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |