山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年10 月1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年9月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.26 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.12 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.07 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                          填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-9-30 | 01:00 | 13.96 | 31.52 | 425.804 |  |
|  | 02:00 | 13.97 | 31.72 | 443.516 |  |
|  | 03:00 | 13.97 | 32.66 | 447.625 |  |
|  | 04:00 | 13.93 | 31.35 | 436.183 |  |
|  | 05:00 | 13.99 | 32.61 | 383.486 |  |
|  | 06:00 | 13.93 | 32.47 | 370.262 |  |
|  | 07:00 | 13.99 | 32.11 | 372.998 |  |
|  | 08:00 | 13.92 | 31.18 | 386.153 |  |
|  | 09:00 | 13.98 | 31.51 | 368.993 |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |  |
|  | 24:00 |  |  |  |  |
| 平均 |  | 13.96 | 31.90 | 403.891 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 由于生产系统停车，10：00-24:00烟气在线监测停运 |  |  |  |