山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 10 月 26 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.81 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.65 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                      填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果   单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-25 | 01:00 | 13.99 | 30.98 | 222.999 |  |
|  | 02:00 | 13.96 | 30.83 | 254.681 |  |
|  | 03:00 | 13.95 | 31.04 | 203.881 |  |
|  | 04:00 | 13.95 | 31.48 | 121.159 |  |
|  | 05:00 | 13.94 | 30.68 | 131.426 |  |
|  | 06:00 | 13.94 | 29.88 | 199.371 |  |
|  | 07:00 | 13.93 | 30.45 | 146.528 |  |
|  | 08:00 | 13.93 | 30.35 | 153.770 |  |
|  | 09:00 | 13.92 | 31.03 | 227.454 |  |
|  | 10:00 | 13.90 | 30.29 | 207.586 |  |
|  | 11:00 | 13.91 | 30.52 | 112.882 |  |
|  | 12:00 | 13.91 | 30.36 | 119.827 |  |
|  | 13:00 | 13.88 | 31.58 | 119.460 |  |
|  | 14:00 | 13.88 | 31.60 | 166.728 |  |
|  | 15:00 | 13.89 | 30.63 | 179.550 |  |
|  | 16:00 | 13.88 | 30.64 | 178.900 |  |
|  | 17:00 | 13.85 | 31.08 | 126.318 |  |
|  | 18:00 | 13.86 | 32.17 | 109.534 |  |
|  | 19:00 | 13.86 | 30.80 | 147.507 |  |
|  | 20:00 | 13.86 | 31.10 | 129.644 |  |
|  | 21:00 | 13.84 | 31.86 | 140.296 |  |
|  | 22:00 | 13.84 | 30.88 | 97.931 |  |
|  | 23:00 | 13.84 | 30.79 | 104.278 |  |
|  | 24:00 | 13.83 | 30.22 | 116.023 |  |
| 平均 |  | 13.90 | 30.89 | 154.910 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |