山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 10 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.10 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                      填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果   单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-26 | 01:00 | 13.82 | 30.94 | 160.518 |  |
|  | 02:00 | 13.82 | 30.52 | 153.507 |  |
|  | 03:00 | 13.82 | 31.40 | 157.615 |  |
|  | 04:00 | 13.83 | 31.87 | 160.651 |  |
|  | 05:00 | 13.83 | 30.26 | 132.865 |  |
|  | 06:00 | 13.82 | 31.29 | 171.345 |  |
|  | 07:00 | 13.81 | 31.57 | 128.155 |  |
|  | 08:00 | 13.82 | 31.37 | 113.048 |  |
|  | 09:00 | 13.83 | 30.99 | 138.308 |  |
|  | 10:00 | 13.84 | 30.96 | 166.962 |  |
|  | 11:00 | 13.83 | 31.84 | 162.185 |  |
|  | 12:00 | 13.79 | 30.85 | 149.884 |  |
|  | 13:00 | 13.80 | 31.60 | 183.134 |  |
|  | 14:00 | 13.82 | 31.38 | 169.864 |  |
|  | 15:00 | 13.85 | 31.33 | 133.384 |  |
|  | 16:00 | 13.85 | 32.26 | 150.924 |  |
|  | 17:00 | 13.83 | 30.65 | 144.887 |  |
|  | 18:00 | 13.79 | 31.46 | 134.154 |  |
|  | 19:00 | 13.77 | 32.17 | 144.955 |  |
|  | 20:00 | 13.75 | 31.18 | 143.261 |  |
|  | 21:00 | 13.74 | 31.63 | 156.331 |  |
|  | 22:00 | 13.74 | 31.18 | 122.873 |  |
|  | 23:00 | 13.73 | 31.88 | 124.695 |  |
|  | 24:00 | 13.68 | 31.22 | 133.807 |  |
| 平均 |  | 13.80 | 31.33 | 147.390 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |