山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.84 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.93 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-12 | 01:00 | 13.18 | 29.67 | 124.956 |
|  | 02:00 | 13.18 | 29.97 | 124.235 |
|  | 03:00 | 13.18 | 30.01 | 132.278 |
|  | 04:00 | 13.17 | 29.97 | 119.016 |
|  | 05:00 | 13.18 | 30.45 | 125.492 |
|  | 06:00 | 13.16 | 30.00 | 136.072 |
|  | 07:00 | 13.16 | 30.32 | 114.389 |
|  | 08:00 | 13.15 | 30.71 | 128.444 |
|  | 09:00 | 13.15 | 29.98 | 128.792 |
|  | 10:00 | 13.14 | 30.00 | 100.032 |
|  | 11:00 | 13.15 | 27.40 | 101.726 |
|  | 12:00 | 13.17 | 30.23 | 108.581 |
|  | 13:00 | 13.16 | 29.98 | 119.733 |
|  | 14:00 | 13.18 | 30.12 | 114.111 |
|  | 15:00 | 13.17 | 30.65 | 107.538 |
|  | 16:00 | 13.18 | 30.35 | 107.673 |
|  | 17:00 | 13.16 | 30.03 | 119.129 |
|  | 18:00 | 13.14 | 29.32 | 125.244 |
|  | 19:00 | 13.15 | 30.62 | 117.365 |
|  | 20:00 | 13.14 | 30.49 | 120.771 |
|  | 21:00 | 13.14 | 29.42 | 106.727 |
|  | 22:00 | 13.15 | 31.09 | 118.596 |
|  | 23:00 | 13.14 | 30.02 | 131.552 |
|  | 24:00 | 13.14 | 29.97 | 126.558 |
| 平均 |  | 13.16 | 30.03 | 119.13 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |