山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 21.91 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.39 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.91 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-14 | 01:00 | 13.08 | 29.91 | 95.640 |
|  | 02:00 | 13.07 | 30.27 | 104.344 |
|  | 03:00 | 13.08 | 29.67 | 99.812 |
|  | 04:00 | 13.08 | 27.93 | 102.213 |
|  | 05:00 | 13.06 | 29.48 | 97.423 |
|  | 06:00 | 13.07 | 30.97 | 100.492 |
|  | 07:00 | 13.11 | 30.30 | 109.879 |
|  | 08:00 | 13.10 | 30.76 | 106.679 |
|  | 09:00 | 13.12 | 29.49 | 94.84 |
|  | 10:00 | 13.13 | 29.72 | 112.748 |
|  | 11:00 | 13.12 | 29.68 | 92.561 |
|  | 12:00 | 13.14 | 30.11 | 92.433 |
|  | 13:00 | 13.14 | 30.33 | 100.292 |
|  | 14:00 | 13.14 | 30.14 | 77.875 |
|  | 15:00 | 13.13 | 29.78 | 75.905 |
|  | 16:00 | 13.14 | 29.29 | 80.111 |
|  | 17:00 | 13.14 | 29.93 | 108.716 |
|  | 18:00 | 13.14 | 27.63 | 107.506 |
|  | 19:00 | 13.13 | 29.56 | 88.764 |
|  | 20:00 | 13.14 | 29.03 | 74.791 |
|  | 21:00 | 13.14 | 30.51 | 82.868 |
|  | 22:00 | 13.14 | 29.48 | 83.971 |
|  | 23:00 | 13.13 | 24.27 | 94.430 |
|  | 24:00 | 13.13 | 29.59 | 91.861 |
| 平均 |  | 13.12 | 29.49 | 94.84 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |