山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 8.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.45 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.62 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-15 | 01:00 | 13.13 | 29.84 | 79.500 |
|  | 02:00 | 13.13 | 30.43 | 103.328 |
|  | 03:00 | 13.14 | 30.44 | 116.109 |
|  | 04:00 | 13.15 | 30.20 | 96.209 |
|  | 05:00 | 13.15 | 29.36 | 105.761 |
|  | 06:00 | 13.13 | 29.74 | 111.242 |
|  | 07:00 | 13.13 | 29.35 | 118.583 |
|  | 08:00 | 13.13 | 29.48 | 152.756 |
|  | 09:00 | 13.14 | 31.07 | 109.243 |
|  | 10:00 | 13.16 | 29.99 | 109.307 |
|  | 11:00 | 13.16 | 29.52 | 123.918 |
|  | 12:00 | 13.16 | 29.92 | 126.290 |
|  | 13:00 | 13.16 | 27.70 | 112.034 |
|  | 14:00 | 13.16 | 29.74 | 104.160 |
|  | 15:00 | 13.16 | 31.09 | 139.485 |
|  | 16:00 | 13.15 | 29.36 | 139.266 |
|  | 17:00 | 13.15 | 29.65 | 114.908 |
|  | 18:00 | 13.11 | 27.47 | 130.523 |
|  | 19:00 | 13.11 | 29.46 | 105.506 |
|  | 20:00 | 13.10 | 30.61 | 111.628 |
|  | 21:00 | 13.10 | 30.32 | 124.239 |
|  | 22:00 | 13.09 | 30.20 | 128.326 |
|  | 23:00 | 13.08 | 29.38 | 121.383 |
|  | 24:00 | 13.08 | 30.18 | 118.640 |
| 平均 |  | 13.13 | 29.77 | 116.76 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |