山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 23 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.84 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.51 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.80 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-22 | 01:00 | 13.09 | 30.41 | 112.614 |
|  | 02:00 | 13.09 | 29.11 | 118.728 |
|  | 03:00 | 13.09 | 29.52 | 113.733 |
|  | 04:00 | 13.10 | 30.47 | 138.158 |
|  | 05:00 | 13.08 | 29.90 | 122.927 |
|  | 06:00 | 13.10 | 30.33 | 114.117 |
|  | 07:00 | 13.11 | 29.99 | 108.422 |
|  | 08:00 | 13.10 | 30.50 | 132.368 |
|  | 09:00 | 13.10 | 30.14 | 130.700 |
|  | 10:00 | 13.11 | 31.05 | 136.745 |
|  | 11:00 | 13.11 | 29.87 | 125.793 |
|  | 12:00 | 13.12 | 30.27 | 136.090 |
|  | 13:00 | 13.13 | 29.68 | 144.050 |
|  | 14:00 | 13.15 | 30.57 | 153.572 |
|  | 15:00 | 13.17 | 30.05 | 143.300 |
|  | 16:00 | 13.18 | 30.92 | 128.911 |
|  | 17:00 | 13.18 | 30.15 | 113.711 |
|  | 18:00 | 13.18 | 30.43 | 127.126 |
|  | 19:00 | 13.16 | 30.83 | 132.590 |
|  | 20:00 | 13.16 | 30.46 | 121.514 |
|  | 21:00 | 13.17 | 30.54 | 126.018 |
|  | 22:00 | 13.17 | 29.83 | 121.633 |
|  | 23:00 | 13.17 | 29.71 | 146.837 |
|  | 24:00 | 13.16 | 29.53 | 114.326 |
| 平均 |  | 13.13 | 30.18 | 127.67 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |