山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月30日 | 总排口 | 手工 | COD | 70 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.71 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-30 01:00 | 134.87 | 17.57 | 330.87 |
| 2016-01-30 02:00 | 80.03 | 17.64 | 250.75 |
| 2016-01-30 03:00 | 89.3 | 16.02 | 226.98 |
| 2016-01-30 04:00 | 11.08 | 18.3 | 236.89 |
| 2016-01-30 05:00 | 2.29 | 18.22 | 232.29 |
| 2016-01-30 06:00 | 8.7 | 18.42 | 251.78 |
| 2016-01-30 07:00 | 3 | 17.92 | 269.44 |
| 2016-01-30 08:00 | 16.75 | 19.1 | 217.31 |
| 2016-01-30 09:00 | 3.36 | 18.61 | 233.24 |
| 2016-01-30 10:00 | 30.65 | 18.41 | 199.96 |
| 2016-01-30 11:00 | 3.69 | 17.55 | 187.11 |
| 2016-01-30 12:00 | 70.07 | 17.64 | 234.39 |
| 2016-01-30 13:00 | 112.86 | 18.31 | 260.47 |
| 2016-01-30 14:00 | 93.04 | 17.72 | 262.38 |
| 2016-01-30 15:00 | 72.26 | 17.76 | 244.6 |
| 2016-01-30 16:00 | 71.39 | 18.15 | 248.53 |
| 2016-01-30 17:00 | 82.83 | 17.58 | 244.86 |
| 2016-01-30 18:00 | 73.04 | 17.64 | 236.33 |
| 2016-01-30 19:00 | 24.01 | 17.87 | 219.29 |
| 2016-01-30 20:00 | 35.31 | 17.6 | 201.85 |
| 2016-01-30 21:00 | 55.64 | 17.34 | 230.52 |
| 2016-01-30 22:00 | 40.19 | 17.43 | 230.74 |
| 2016-01-30 23:00 | 52.05 | 17.65 | 235.83 |
| 2016-01-30 24:00 | 27.6 | 17.89 | 232.77 |
| 平均 | 49.75 | 17.85 | 238.30 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |