山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月23日 | 总排口 | 手工 | COD | 77 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.2 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-23 01:00 | 16.26 | 11.68 | 136.55 |
| 2016-02-23 02:00 | 2.16 | 11.45 | 146.6 |
| 2016-02-23 03:00 | 61.42 | 11.48 | 140.5 |
| 2016-02-23 04:00 | 87.08 | 11.52 | 126.95 |
| 2016-02-23 05:00 | 60.65 | 12.14 | 136.87 |
| 2016-02-23 06:00 | 55.25 | 11.67 | 139.21 |
| 2016-02-23 07:00 | 58.82 | 11.33 | 142.6 |
| 2016-02-23 08:00 | 7.74 | 12.47 | 126.9 |
| 2016-02-23 09:00 | 30.59 | 12.69 | 151.89 |
| 2016-02-23 10:00 | 70.33 | 13.47 | 171.28 |
| 2016-02-23 11:00 | 43.15 | 13.21 | 141.01 |
| 2016-02-23 12:00 | 2.29 | 13.27 | 122.3 |
| 2016-02-23 13:00 | 27.3 | 12.89 | 139.21 |
| 2016-02-23 14:00 | 66.31 | 13.47 | 151.69 |
| 2016-02-23 15:00 | 42.73 | 14.09 | 127.42 |
| 2016-02-23 16:00 | 1.97 | 13.48 | 139.04 |
| 2016-02-23 17:00 | 3.52 | 12.54 | 107.11 |
| 2016-02-23 18:00 | 3.01 | 13.07 | 111.83 |
| 2016-02-23 19:00 | 17.62 | 13.01 | 121.02 |
| 2016-02-23 20:00 | 8.32 | 12.42 | 129.31 |
| 2016-02-23 21:00 | 12.42 | 13.91 | 135.67 |
| 2016-02-23 22:00 | 2.42 | 11.67 | 147.08 |
| 2016-02-23 23:00 | 12.73 | 11.74 | 154.36 |
| 2016-02-23 24:00 | 55.61 | 11.23 | 149.86 |
| 平均 | 31.24 | 12.50 | 137.34 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |