山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-9 | 01:00 | 4.99 | 1.42 | 150.71 |
|  | 02:00 | 4.99 | 1.43 | 136.60 |
|  | 03:00 | 4.99 | 2.1 | 163.14 |
|  | 04:00 | 4.99 | 1.43 | 147.61 |
|  | 05:00 | 4.99 | 2.11 | 150.24 |
|  | 06:00 | 4.99 | 1.8 | 141.32 |
|  | 07:00 | 4.99 | 2.08 | 162.22 |
|  | 08:00 | 4.99 | 1.55 | 61.35 |
|  | 09:00 | 4.99 | 1.47 | 0.741 |
|  | 10:00 | 4.98 | 2.38 | 29.10 |
|  | 11:00 | 4.99 | 2.78 | 203.66 |
|  | 12:00 | 4.99 | 2.16 | 135.64 |
|  | 13:00 | 4.99 | 2.14 | 133.26 |
|  | 14:00 | 4.99 | 1.66 | 130.59 |
|  | 15:00 | 4.99 | 1.7 | 132.11 |
|  | 16:00 | 4.99 | 2.59 | 137.20 |
|  | 17:00 | 4.99 | 1.72 | 126.26 |
|  | 18:00 | 4.99 | 1.54 | 125.58 |
|  | 19:00 | 4.98 | 1.91 | 117.74 |
|  | 20:00 | 4.98 | 1.47 | 115.97 |
|  | 21:00 | 4.98 | 1.81 | 126.54 |
|  | 22:00 | 4.99 | 2.35 | 118.46 |
|  | 23:00 | 4.98 | 1.44 | 120.50 |
|  | 24:00 | 4.98 | 1.44 | 117.98 |
| 平均 |  | 4.99 | 1.85 | 124.35 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年1月10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-9 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.17 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 62.58 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.86 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 58 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑