山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-13 | 01:00 | 5.03 | 2.49 | 0.507 |
|  | 02:00 | 5.01 | 1.23 | 0.397 |
|  | 03:00 | 5 | 2.78 | 0.704 |
|  | 04:00 | 5.01 | 1.96 | 0.671 |
|  | 05:00 | 5.02 | 4.21 | 0.267 |
|  | 06:00 | 5.01 | 1.8 | 0.451 |
|  | 07:00 | 5.02 | 3.98 | 1.111 |
|  | 08:00 | 5.03 | 1.64 | 0.464 |
|  | 09:00 | 5.03 | 2.78 | 0.454 |
|  | 10:00 | 5.02 | 1.84 | 1.385 |
|  | 11:00 | 5.01 | 4.51 | 0.247 |
|  | 12:00 | 4.98 | 7.04 | 5.052 |
|  | 13:00 | 4.95 | 2.03 | 18.685 |
|  | 14:00 | 4.97 | 3.54 | 37.35 |
|  | 15:00 | 4.96 | 2.04 | 132.34 |
|  | 16:00 | 4.97 | 2.07 | 119.38 |
|  | 17:00 | 5 | 1.57 | 118.94 |
|  | 18:00 | 5.02 | 1.45 | 115.32 |
|  | 19:00 | 5.02 | 1.22 | 150.53 |
|  | 20:00 | 5.03 | 1.96 | 139.68 |
|  | 21:00 | 5.03 | 1.46 | 144.69 |
|  | 22:00 | 5.03 | 1.16 | 142.46 |
|  | 23:00 | 5.03 | 1.89 | 150.14 |
|  | 24:00 | 5.03 | 2.4 | 144.27 |
| 平均 |  | —— | —— | —— |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线设备故障0点到14点 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年1月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.21 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 33.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.28 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑