山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-20 | 01:00 | 5 | 2.6 | 148.70 |
|  | 02:00 | 5.02 | 1.23 | 135.62 |
|  | 03:00 | 5.02 | 1.7 | 118.73 |
|  | 04:00 | 5.02 | 1.44 | 112.50 |
|  | 05:00 | 5 | 1.92 | 89.79 |
|  | 06:00 | 5 | 2.15 | 93.66 |
|  | 07:00 | 5 | 2.6 | 85.87 |
|  | 08:00 | 5 | 1.63 | 96.22 |
|  | 09:00 | 5.01 | 2.92 | 141.22 |
|  | 10:00 | 5.01 | 1.02 | 149.78 |
|  | 11:00 | 5.02 | 1.31 | 173.58 |
|  | 12:00 | 5.03 | 2.58 | 150.69 |
|  | 13:00 | 5.03 | 2.62 | 134.02 |
|  | 14:00 | 5.01 | 1.69 | 136.99 |
|  | 15:00 | 5.02 | 2.16 | 144.83 |
|  | 16:00 | 5.03 | 2.96 | 141.75 |
|  | 17:00 | 5.03 | 4.79 | 144.77 |
|  | 18:00 | 5.03 | 2.39 | 121.82 |
|  | 19:00 | 5 | 1.76 | 93.81 |
|  | 20:00 | 5.01 | 2.91 | 144.83 |
|  | 21:00 | 5.01 | 1.76 | 144.87 |
|  | 22:00 | 5.03 | 1.7 | 119.59 |
|  | 23:00 | 5.02 | 1.76 | 106.95 |
|  | 24:00 | 5.01 | 2.33 | 102.75 |
| 平均 |  | 5.01 | 2.16 | 126.38 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年1月21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-20 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.04 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 74.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.93 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑