山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-3 | 01:00 | 5.02 | 1.31 | 120.79 |
|  | 02:00 | 5.03 | 2.14 | 100.53 |
|  | 03:00 | 5.03 | 1.88 | 116.96 |
|  | 04:00 | 5.04 | 1.92 | 155.12 |
|  | 05:00 | 5.05 | 2.68 | 156.10 |
|  | 06:00 | 5.04 | 2.4 | 86.25 |
|  | 07:00 | 5.05 | 1.2 | 58.07 |
|  | 08:00 | 5.05 | 2.45 | 212.61 |
|  | 09:00 | 5.05 | 3.1 | 95.22 |
|  | 10:00 | 5.05 | 1.9 | 141.43 |
|  | 11:00 | 5.04 | 1.89 | 155.18 |
|  | 12:00 | 5.03 | 1.43 | 179.06 |
|  | 13:00 | 5.04 | 1.92 | 149.77 |
|  | 14:00 | 5.04 | 2.90 | 127.89 |
|  | 15:00 | 5.04 | 2.13 | 140.95 |
|  | 16:00 | 5.04 | 2.32 | 161.98 |
|  | 17:00 | 5.04 | 1.21 | 164.69 |
|  | 18:00 | 5.04 | 1.90 | 173.76 |
|  | 19:00 | 5.04 | 2.60 | 169.24 |
|  | 20:00 | 5.04 | 3.08 | 172.01 |
|  | 21:00 | 5.05 | 1.69 | 174.78 |
|  | 22:00 | 5.04 | 2.79 | 186.16 |
|  | 23:00 | 5.04 | 3.42 | 181.00 |
|  | 24:00 | 5.04 | 1.90 | 183.51 |
| 平均 |  | 5.04 | 2.17 | 148.46 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年2月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.67 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 40.72 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.23 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 52 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑