山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-4 | 01:00 | 5.05 | 2.14 | 183.74 |
|  | 02:00 | 5.05 | 2.76 | 178.21 |
|  | 03:00 | 5.04 | 1.81 | 173.56 |
|  | 04:00 | 5.04 | 1..89 | 131.68 |
|  | 05:00 | 5.04 | 1.66 | 94.89 |
|  | 06:00 | 5.03 | 1.89 | 108.06 |
|  | 07:00 | 5.03 | 2.13 | 113.73 |
|  | 08:00 | 5.03 | 2.71 | 105.55 |
|  | 09:00 | 5.03 | 1.67 | 113.33 |
|  | 10:00 | 5.03 | 1.66 | 97.68 |
|  | 11:00 | 5.03 | 2.17 | 124.6 |
|  | 12:00 | 5.03 | 2.46 | 136.5 |
|  | 13:00 | 5.03 | 2.03 | 123.51 |
|  | 14:00 | 5.03 | 2.58 | 124.14 |
|  | 15:00 | 5.02 | 113.7 | 184.63 |
|  | 16:00 | 5.03 | 1.96 | 152.88 |
|  | 17:00 | 5.03 | 2.96 | 190.75 |
|  | 18:00 | 5.04 | 2.45 | 182.39 |
|  | 19:00 | 5.05 | 1.88 | 167.51 |
|  | 20:00 | 5.04 | 1.08 | 166.73 |
|  | 21:00 | 5.04 | 1.37 | 162.33 |
|  | 22:00 | 5.04 | 1.58 | 159.90 |
|  | 23:00 | 5.05 | 1.81 | 161.24 |
|  | 24:00 | 5.04 | 2.33 | 170.18 |
| 平均 |  | 5.04 | 6.9 | 146.16 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年2月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.44 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 12.9 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.29 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 26 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑