山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-28 | 01:00 | 5.05 | 2.33 | 198.263 |
|  | 02:00 | 5.05 | 2.31 | 199.528 |
|  | 03:00 | 5.05 | 1.72 | 196.458 |
|  | 04:00 | 5.05 | 1.86 | 191.003 |
|  | 05:00 | 5.05 | 1.86 | 174.867 |
|  | 06:00 | 5.05 | 1.92 | 176.329 |
|  | 07:00 | 5.05 | 2.42 | 173.403 |
|  | 08:00 | 5.05 | 1.86 | 180.072 |
|  | 09:00 | 5.05 | 0.98 | 174.007 |
|  | 10:00 | 5.05 | 1.86 | 174.641 |
|  | 11:00 | 5.05 | 2.07 | 157.634 |
|  | 12:00 | 5.05 | 2.08 | 172.798 |
|  | 13:00 | 5.05 | 1.63 | 173.836 |
|  | 14:00 | 5.05 | 2.32 | 204.173 |
|  | 15:00 | 5.05 | 2.13 | 201.52 |
|  | 16:00 | 5.05 | 1.65 | 199.985 |
|  | 17:00 | 5.05 | 1.63 | 208.337 |
|  | 18:00 | 5.05 | 2.11 | 195.37 |
|  | 19:00 | 5.04 | 1.85 | 211.036 |
|  | 20:00 | 5.05 | 1.4 | 218.703 |
|  | 21:00 | 5.05 | 1.86 | 205.684 |
|  | 22:00 | 5.04 | 1.85 | 191.74 |
|  | 23:00 | 5.04 | 2.07 | 190.092 |
|  | 24:00 | 5.05 | 1.27 | 186.662 |
| 平均 |  | 5.05 | 1.88 | 189.84 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年2月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.35 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 75.1 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.46 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 47 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑