山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-4 | 01:00 | 5.05 | 15.99 | 190.629 |
|  | 02:00 | 5.05 | 1.87 | 204.89 |
|  | 03:00 | 5.06 | 2.05 | 200.175 |
|  | 04:00 | 5.06 | 1.46 | 212.938 |
|  | 05:00 | 5.06 | 1.63 | 225.416 |
|  | 06:00 | 5.06 | 1.63 | 224.656 |
|  | 07:00 | 5.06 | 2.82 | 218.116 |
|  | 08:00 | 5.06 | 2.34 | 222.44 |
|  | 09:00 | 5.06 | 1.64 | 217.495 |
|  | 10:00 | 5.06 | 2.1 | 185.077 |
|  | 11:00 | 5.06 | 1.21 | 184.33 |
|  | 12:00 | 5.06 | 1.09 | 181.474 |
|  | 13:00 | 5.05 | 1.65 | 161.531 |
|  | 14:00 | 5.05 | 2.5 | 161.641 |
|  | 15:00 | 5.05 | 1.64 | 164.578 |
|  | 16:00 | 5.06 | 1.43 | 172.672 |
|  | 17:00 | 5.05 | 2.56 | 172.399 |
|  | 18:00 | 5.06 | 1.88 | 180.92 |
|  | 19:00 | 5.05 | 2.22 | 193.165 |
|  | 20:00 | 5.05 | 1.22 | 185.284 |
|  | 21:00 | 5.06 | 2.13 | 183.653 |
|  | 22:00 | 5.05 | 1.89 | 179.615 |
|  | 23:00 | 5.06 | 1.93 | 184.801 |
|  | 24:00 | 5.05 | 2.09 | 195.197 |
| 平均 |  | 5.06 | 2.46 | 191.79 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年3月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.21 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 60.65 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.28 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑