山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   7   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.7 | 总排口 | 手工 | COD | 37 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 8.06 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-7 | 01:00 | 2.95 | 38.07 | 262.03 |
|  | 02:00 | 2.97 | 35.54 | 280.85 |
|  | 03:00 | 2.84 | 30.82 | 281.48 |
|  | 04:00 | 3.37 | 47.19 | 275.34 |
|  | 05:00 | 2.98 | 52.80 | 307.07 |
|  | 06:00 | 3.14 | 34.76 | 288.92 |
|  | 07:00 | 2.65 | 40.33 | 248.11 |
|  | 08:00 | 2.55 | 23.62 | 250.57 |
|  | 09:00 | 2.95 | 28.26 | 273.09 |
|  | 10:00 | 3.31 | 37.47 | 285.76 |
|  | 11:00 | 3.18 | 40.22 | 292.90 |
|  | 12:00 | 3.44 | 28.45 | 294.99 |
|  | 13:00 | 3.01 | 33.51 | 303.79 |
|  | 14:00 | 3.07 | 33.47 | 303.63 |
|  | 15:00 | 3.03 | 37.28 | 280.09 |
|  | 16:00 | 2.98 | 29.73 | 221.04 |
|  | 17:00 | 3.27 | 46.28 | 269.17 |
|  | 18:00 | 2.58 | 33.50 | 246.97 |
|  | 19:00 | 2.96 | 40.53 | 308.58 |
|  | 20:00 | 2.77 | 36.76 | 259.39 |
|  | 21:00 | 3.40 | 51.55 | 289.99 |
|  | 22:00 | 2.79 | 45.00 | 266.87 |
|  | 23:00 | 2.80 | 30.33 | 313.34 |
|  | 24:00 | 2.81 | 39.21 | 268.02 |
| 平均 |  | 2.99 | 37.28 | 277.99 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |