山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   4   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.4 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.06 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-4 | 01:00 | 2.49 | 68.96 | 181.64 |
|  | 02:00 | 2.77 | 102.21 | 265.30 |
|  | 03:00 | 3.69 | 37.50 | 291.76 |
|  | 04:00 | 2.98 | 34.85 | 275.55 |
|  | 05:00 | 3.17 | 61.51 | 270.12 |
|  | 06:00 | 3.12 | 69.81 | 279.15 |
|  | 07:00 | 3.35 | 61.86 | 297.25 |
|  | 08:00 | 2.77 | 40.51 | 293.31 |
|  | 09:00 | 2.97 | 89.92 | 161.27 |
|  | 10:00 | 3.10 | 158.93 | 236.27 |
|  | 11:00 | 3.07 | 44.21 | 292.87 |
|  | 12:00 | 3.15 | 66.71 | 261.96 |
|  | 13:00 | 3.42 | 77.47 | 273.88 |
|  | 14:00 | 3.05 | 68.88 | 305.95 |
|  | 15:00 | 3.32 | 63.17 | 263.65 |
|  | 16:00 | 2.92 | 99.09 | 269.95 |
|  | 17:00 | 3.01 | 80.17 | 213.03 |
|  | 18:00 | 2.63 | 86.03 | 284.72 |
|  | 19:00 | 3.63 | 85.57 | 244.56 |
|  | 20:00 | 2.97 | 91.87 | 304.95 |
|  | 21:00 | 3.44 | 68.75 | 293.75 |
|  | 22:00 | 2.81 | 62.24 | 287.51 |
|  | 23:00 | 2.90 | 62.25 | 267.08 |
|  | 24:00 | 3.48 | 82.24 | 266.98 |
| 平均 |  | 3.09 | 73.53 | 265.94 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |