山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   5   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.5 | 总排口 | 手工 | COD | 40 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.54 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-5 | 01:00 | 3.14 | 69.04 | 192.88 |
|  | 02:00 | 3.09 | 89.77 | 202.41 |
|  | 03:00 | 3.31 | 62.80 | 30.30 |
|  | 04:00 | 3.00 | 28.82 | 265.71 |
|  | 05:00 | 3.58 | 51.91 | 308.20 |
|  | 06:00 | 3.27 | 55.33 | 277.85 |
|  | 07:00 | 3.84 | 58.73 | 288.97 |
|  | 08:00 | 3.34 | 61.03 | 254.78 |
|  | 09:00 | 2.96 | 68.94 | 288.36 |
|  | 10:00 | 3.33 | 63.85 | 224.72 |
|  | 11:00 | 3.12 | 48.27 | 268.94 |
|  | 12:00 | 3.02 | 52.20 | 234.82 |
|  | 13:00 | 2.71 | 54.46 | 277.16 |
|  | 14:00 | 3.71 | 50.96 | 291.86 |
|  | 15:00 | 3.28 | 68.02 | 276.22 |
|  | 16:00 | 2.92 | 53.81 | 265.57 |
|  | 17:00 | 2.58 | 50.86 | 248.14 |
|  | 18:00 | 2.98 | 51.22 | 287.91 |
|  | 19:00 | 3.16 | 47.64 | 254.24 |
|  | 20:00 | 3.24 | 51.80 | 278.14 |
|  | 21:00 | 3.17 | 45.23 | 288.78 |
|  | 22:00 | 3.67 | 32.81 | 239.48 |
|  | 23:00 | 3.19 | 48.57 | 289.29 |
|  | 24:00 | 3.27 | 38.64 | 305.99 |
| 平均 |  | 3.20 | 54.36 | 255.86 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |