山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   11   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.11 | 总排口 | 手工 | COD | 25 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.11 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-11 | 01:00 | 2.95 | 69.08 | 262.22 |
|  | 02:00 | 3.28 | 59.91 | 324.95 |
|  | 03:00 | 2.79 | 47.29 | 277.72 |
|  | 04:00 | 3.44 | 53.59 | 220.77 |
|  | 05:00 | 3.28 | 55.51 | 245.62 |
|  | 06:00 | 2.28 | 53.54 | 233.33 |
|  | 07:00 | 2.06 | 51.82 | 252.61 |
|  | 08:00 | 3.12 | 42.08 | 242.04 |
|  | 09:00 | 2.95 | 47.87 | 298.43 |
|  | 10:00 | 3.00 | 51.77 | 298.07 |
|  | 11:00 | 3.40 | 81.85 | 163.73 |
|  | 12:00 | 2.91 | 60.61 | 145.47 |
|  | 13:00 | 2.50 | 50.21 | 152.46 |
|  | 14:00 | 1.85 | 56.61 | 130.93 |
|  | 15:00 | 3.07 | 55.85 | 244.84 |
|  | 16:00 | 2.71 | 45.39 | 282.15 |
|  | 17:00 | 3.04 | 44.58 | 186.35 |
|  | 18:00 | 2.56 | 47.53 | 213.16 |
|  | 19:00 | 2.90 | 42.11 | 203.71 |
|  | 20:00 | 2.54 | 51.33 | 224.23 |
|  | 21:00 | 2.64 | 45.29 | 286.85 |
|  | 22:00 | 2.67 | 39.46 | 268.75 |
|  | 23:00 | 3.34 | 54.89 | 221.31 |
|  | 24:00 | 2.57 | 53.73 | 253.58 |
| 平均 |  | 2.83 | 52.58 | 234.72 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |