山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   19   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.19 | 总排口 | 手工 | COD | 25 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.71 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-19 | 01:00 | 3.80 | 46.72 | 128.49 |
|  | 02:00 | 3.20 | 87.02 | 60.52 |
|  | 03:00 | 3.15 | 82.51 | 117.22 |
|  | 04:00 | 3.25 | 38.63 | 159.55 |
|  | 05:00 | 3.31 | 59.11 | 154.69 |
|  | 06:00 | 3.17 | 16.08 | 206.00 |
|  | 07:00 | 3.31 | 7.53 | 199.11 |
|  | 08:00 | 3.23 | 30.89 | 144.65 |
|  | 09:00 | 3.24 | 46.03 | 159.25 |
|  | 10:00 | 2.94 | 47.71 | 157.18 |
|  | 11:00 | 2.91 | 51.07 | 193.60 |
|  | 12:00 | 3.10 | 9.42 | 157.18 |
|  | 13:00 | 2.85 | 1.80 | 149.26 |
|  | 14:00 | 3.12 | 1.82 | 152.41 |
|  | 15:00 | 3.47 | 1.78 | 147.61 |
|  | 16:00 | 3.16 | 16.33 | 200.70 |
|  | 17:00 | 2.87 | 17.31 | 186.37 |
|  | 18:00 | 2.99 | 22.77 | 169.03 |
|  | 19:00 | 3.03 | 40.72 | 171.35 |
|  | 20:00 | 3.40 | 25.90 | 192.07 |
|  | 21:00 | 2.67 | 11.14 | 217.74 |
|  | 22:00 | 3.19 | 2.68 | 251.34 |
|  | 23:00 | 3.07 | 1.74 | 235.54 |
|  | 24:00 | 3.19 | 22.07 | 195.69 |
| 平均 |  | 3.15 | 28.70 | 171.11 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |