山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-25 | 00:00 | 5.51 | 9.18 | 101.354 |
|  | 01:00 | 4.65 | 66.08 | 85.372 |
|  | 02:00 | 5.35 | 37.06 | 78.035 |
|  | 03:00 | 5.83 | 60.64 | 81.706 |
|  | 04:00 | 5.35 | 42.21 | 107.057 |
|  | 05:00 | 5.14 | 9.87 | 94.325 |
|  | 06:00 | 5.09 | 12.04 | 88.973 |
|  | 07:00 | 5.08 | 9.08 | 75.694 |
|  | 08:00 | 5.19 | 41.3 | 80.959 |
|  | 09:00 | 5.75 | 26.96 | 100.72 |
|  | 10:00 | 4.62 | 21.59 | 89.049 |
|  | 11:00 | 5.42 | 15.18 | 72.632 |
|  | 12:00 | 5.32 | 38.34 | 78.692 |
|  | 13:00 | 5.17 | 31.05 | 72.91 |
|  | 14:00 | 5.19 | 13.62 | 68.846 |
|  | 15:00 | 5.2 | 17.1 | 87.558 |
|  | 16:00 | 5.29 | 18.22 | 81.934 |
|  | 17:00 | 5.14 | 52.3 | 78.778 |
|  | 18:00 | 5.04 | 24.73 | 93.078 |
|  | 19:00 | 5.81 | 53.17 | 97.508 |
|  | 20:00 | 5.31 | 49.04 | 92.764 |
|  | 21:00 | 5.17 | 43.42 | 88.926 |
|  | 22:00 | 4.57 | 38.6 | 100.989 |
|  | 23:00 | 4.92 | 29.23 | 99.683 |
| 平均 |  | 5.21 | 31.67 | 87.40 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.53 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲